I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli opraw oświetleniowych – lampek choinkowych, girland

i węży świetlnych LED.

W  IV kwartale 2017 roku kontrolami objęto  7 przedsiębiorców, a to:

- 3 hurtownie -  1 producenta, 2 dystrybutorów,

- 4 sklepy detaliczne, w tym 3 wielkopowierzchniowe.

Pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju                  z dnia 2 czerwca 2016 roku  w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U z 2016 r., poz. 806) oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku  o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz.  1398), badaniu poddano 15 partii produktów, tj.: 15 girland świetlnych, 
z  których:

- 4 pochodziły z Polski,

- 4 z  importu (Chiny),

- 5 dostarczono z innych krajów UE,

- dla 2 nie ustalono pochodzenia.

Zakwestionowano 5 partii, co stanowi  33  proc. badanych.

USTALENIA KONTROLI

1.  Oznakowanie CE

Na badanym sprzęcie umieszczono oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny 
i trwały, potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami.

Dla 2 partii stwierdzono brak oznakowania CE  (sprawa  w toku -  trwa ustalenie danych  wprowadzającego  do  obrotu).

2. Deklaracja zgodności

Dla 13 partii lampek choinkowych okazano deklaracje zgodności i sprawdzono prawidłowość ich wystawienia.

Dla 2 partii girland nie uzyskano deklaracji zgodności i w tych przypadkach trwa postępowanie w celu ustalenia podmiotu wprowadzającego wyroby do obrotu na terytorium RP.

3.  Informacja o producencie

W czasie przeprowadzonych kontroli stwierdzono brak podania w oznaczeniu produktów:

- nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub znaku towarowego  i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem bądź importerem - dla 2 partii,

- na lampkach oraz opakowaniu numeru typu, partii lub serii lub innej informacji umożliwiającą jego identyfikację - dla 3 partii.

W trakcie kontroli producent 1 partii wyrobu uzupełnił brakujące dane. Dla 2 partii nie ustalono wprowadzającego do obrotu - sprawa w toku.

4.  Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

Zagadnienie to  sprawdzono w oparciu o wymagania normy PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne oraz normy PN-EN 60598-1:2011 „Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania”.  Niezgodności ujawniono dla 2 partii, które polegały na niepodaniu następujących informacji:

- symbolu klasy ochronności II,

- symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody,

- mocy znamionowej.

W tej sprawie trwa postępowanie w celu ustalenia podmiotu wprowadzającego produkt na terytorium RP.

W zakresie informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie dla pozostałych sprawdzanych 13  partii uwag nie wnoszono.

Ponadto kwestionowano 4 partie ze względu na rozbieżność danych:

- na opakowaniu lampek podano dane techniczne 230-250V, 50Hz, natomiast na światełkach podano 12V-240 V oraz 50/60 Hz – dla 2 partii,

- na opakowaniu podano II klasa ochronności, natomiast na lampkach III klasa ochronności  – dla 2 partii.

Przedsiębiorcy wprowadzającemu wyroby do obrotu zaproponowano podjęcie dobrowolnych działań naprawczych i w chwili obecnej oczekuje się na zajęcie stanowiska. Dla 2 partii nie ustalono wprowadzającego  do  obrotu - sprawa w toku.

5.  Rozwiązania konstrukcyjne

# Dla 13 partii dokonano oględzin wyrobów, nie stwierdzając widocznych wad technicznych (zadrapań, uszkodzeń mechanicznych) mogących stwarzać zagrożenia. Natomiast dla 2 partii poddanych ocenie organoleptycznej wnoszono zastrzeżenia do rozwiązań konstrukcyjnych, tj. wytrzymałości kabli.

WIIH w Krakowie w IV kwartale 2017 roku nie wydawał dla organów celnych opinii dotyczących girland i węży świetlnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że w dalszym ciągu występują nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania girland informacjami warunkującymi bezpieczne użytkowanie.  Zdarzają  się  również  przypadki  niewłaściwej  konstrukcji, jednak  są  to  zazwyczaj  produkty  niewiadomego  pochodzenia,  dla  których  jest  trudno  ustalić  wprowadzającego  do  obrotu  (sprawa  w  toku).

p.o. MAŁOPOLSKI

WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

/-/  mgr  Bogusław Nędzka